学士学位毕业设计

华锐SL1500型双馈式风机齿轮箱智能健康管理系统设计与实现

姓    名  ____________

学    号  ____________

院    系  信息工程学院

专    业  计算机科学与技术

班    级  ____________

指导教师  ____________

辅导教师  ____________

2026 年 5 月

毕业设计原创性声明

本人所提交的毕业设计《华锐SL1500型双馈式风机齿轮箱智能健康管理系统设计与实现》，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的原创性成果。除文中已经注明引用的内容外，本毕业设计不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

本声明的法律后果由本人承担。

毕业设计作者（签名）：                指导教师确认（签名）：

年   月   日                           年   月   日

毕业设计版权使用授权书

本毕业设计作者完全了解学校有关保留、使用毕业设计的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交毕业设计的复印件和电子文档，允许毕业设计被查阅和借阅。本人授权学校可以将毕业设计的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编本毕业设计。

保密的毕业设计在_______年解密后适用本授权书。

毕业设计作者（签名）：               指导教师（签名）：

年   月   日                      年   月   日

摘  要

随着风电装机规模持续扩大，风电机组运行可靠性和智能化运维能力已成为影响风电场发电效率与运维成本的重要因素。齿轮箱作为双馈式风机传动链中的关键部件，长期承受交变载荷、冲击载荷和复杂环境影响，容易出现齿面磨损、点蚀剥落、轴承损伤、油温过高和润滑状态劣化等故障。传统依靠人工巡检和单一阈值报警的方式难以及时发现早期异常，也难以支撑多机组、长周期、精细化的健康管理需求。针对上述问题，本文以华锐SL1500型双馈式风机齿轮箱为研究对象，设计并实现了一套齿轮箱智能健康管理系统。

系统采用 Flask 后端、SQLite 数据库和 HTML/CSS/JavaScript 前端架构，集成 ECharts 图表、机舱剖视模型、实时监测、故障诊断、故障数据管理、健康评估报告、参数设置、用户权限管理和 AI 专家运维问答等功能。数据层面，系统围绕 SCADA、PLC、CMS、油液监测和检修台账等多源数据建立统一字段体系，重点采集齿轮箱油温、振动 RMS、油液 NAS 等级、风速、有功功率、发电机转速、变桨角、偏航角、报警状态和检修记录。算法层面，本文构建了以油温残差预测、振动特征分析、健康评分和剩余寿命估计为核心的诊断流程，提出将 M-IALO-SVR 用于正常工况下油温预测，并通过实测油温与预测油温残差识别齿轮箱热异常趋势。

系统实现结果表明，所设计的平台能够完成多机组状态总览、单机运行详情查看、实时数据刷新、故障趋势和分布分析、健康评分计算、RUL 估计和复检周期推荐，能够为风电场运维人员提供较为直观的状态感知与辅助决策依据。本文研究对双馈式风机齿轮箱状态监测、故障诊断和智能运维系统建设具有一定工程参考价值。

关键词：风力发电；齿轮箱；故障诊断；M-IALO-SVR；健康评估；智能运维

ABSTRACT

With the continuous growth of wind power capacity, the reliability and intelligent operation capability of wind turbines have become important factors affecting power generation efficiency and maintenance cost. The gearbox is a key component in the transmission chain of a doubly-fed wind turbine. It is exposed to alternating loads, impact loads and complex environmental conditions for a long time, and is prone to gear wear, pitting, bearing damage, abnormal oil temperature and lubricant deterioration. Traditional manual inspection and single-threshold alarm methods are not sufficient for early fault detection and refined health management.

Taking the gearbox of the SL1500 doubly-fed wind turbine as the research object, this thesis designs and implements an intelligent health management system. The system adopts a Flask backend, SQLite database and a web frontend based on HTML, CSS and JavaScript. It integrates real-time monitoring, fault diagnosis, fault data management, health assessment reports, parameter settings, user permission management, visualization charts and an AI-based operation and maintenance assistant. A multi-source data framework is designed for SCADA, PLC, CMS, oil monitoring and maintenance records.

The proposed system focuses on oil temperature residual prediction, vibration feature analysis, health score calculation and remaining useful life estimation. The M-IALO-SVR method is introduced to predict the normal oil temperature under operating conditions, and the residual between the measured and predicted oil temperature is used to identify abnormal thermal trends. The implementation results show that the system can support wind farm overview, single-turbine detail monitoring, fault trend analysis, health assessment and maintenance interval recommendation, providing useful decision support for wind farm operation and maintenance.

Key words: wind turbine; gearbox; fault diagnosis; M-IALO-SVR; health assessment; intelligent operation and maintenance

目  录

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.3 研究内容与技术路线

第2章 系统需求分析与总体设计

2.1 风机齿轮箱故障机理分析

2.2 数据对接需求分析

2.3 系统总体架构设计

第3章 关键算法与健康评估方法

3.1 多源数据预处理

3.2 M-IALO-SVR油温残差预测

3.3 故障诊断与RUL评估

第4章 系统功能设计与实现

4.1 后端接口与数据库设计

4.2 前端监测与可视化实现

4.3 AI专家问答与报告生成

第5章 系统测试与结果分析

5.1 功能测试

5.2 数据展示与诊断效果分析

5.3 工程应用价值分析

结论

参考文献

致谢

附录

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

风力发电是新能源电力系统的重要组成部分。随着大型风电场逐步向规模化、集中化和智能化方向发展，风电机组长期稳定运行的重要性不断提高。风机运行环境复杂，受风速随机波动、温度变化、沙尘侵蚀、盐雾腐蚀以及并网工况变化影响，关键部件容易出现不同程度的性能退化。齿轮箱位于风轮和发电机之间，承担转速变换和扭矩传递任务，是双馈式风机传动链中载荷最复杂、维修成本较高的部件之一。

SL1500型双馈式风机在我国早期风电场中应用较广，其传动链结构具有典型代表性。随着服役年限增加，齿轮箱油温异常、轴承振动升高、齿面疲劳和润滑状态劣化等问题逐渐显现。若齿轮箱故障未能在早期被发现，可能导致限功率运行、非计划停机，甚至引发齿轮箱大修或更换，造成较高的备件成本、吊装成本和发电损失。因此，开展面向SL1500型风机齿轮箱的智能健康管理系统研究具有明确的工程意义。

传统运维方式主要依赖定期巡检、人工经验判断和阈值报警。该方式在故障已经明显发展时能够发挥作用，但对早期微弱异常的识别能力有限，也难以解释故障趋势与工况变化之间的关系。智能健康管理系统通过融合SCADA、PLC、CMS、油液监测和检修台账数据，可以对齿轮箱运行状态进行持续跟踪，并结合机器学习算法完成故障诊断、健康评分和剩余寿命估计，从而推动风电运维从事后维修向状态检修和预测性维护转变。

从风电场管理角度看，齿轮箱健康管理不仅是单台设备故障诊断问题，也是场站生产组织和检修资源配置问题。当多台机组同时存在不同程度异常时，运维人员需要根据故障严重程度、健康评分、剩余寿命、备件供应和天气窗口安排检修顺序。若系统能够将分散的运行指标转化为直观的风险等级和复检建议，就可以显著提升运维决策效率，减少无效巡检和过度检修。

从毕业设计实践角度看，本课题综合涉及机械故障诊断、数据采集、机器学习、Web系统开发、数据库设计和前端可视化等内容，能够较好体现计算机技术在工业装备智能运维中的应用价值。通过该系统的设计与实现，可以将理论模型、工程数据和人机交互界面结合起来，形成具有完整业务流程的应用型成果。

1.2 国内外研究现状

国内外学者围绕风机齿轮箱状态监测开展了大量研究，主要包括振动信号分析、油液监测、温度趋势预测、数据驱动故障诊断和剩余寿命预测等方向。振动分析是齿轮箱故障诊断中应用最广的方法之一，常用特征包括RMS、峭度、峰值因子、频谱能量和包络谱特征。对于齿轮点蚀、断齿和轴承局部损伤，振动信号通常会出现冲击成分增强、特征频率边带增多和包络谱峰值升高等现象。

温度监测是风机齿轮箱健康评估中的重要补充。齿轮箱油温受环境温度、风速、功率、润滑状态和冷却系统性能影响，单纯采用固定阈值容易产生误报。近年来，基于支持向量回归、神经网络、随机森林和长短期记忆网络的温度预测方法被用于建立正常工况模型，通过预测残差识别异常热状态。相比直接阈值判断，残差方法能够更好地剔除工况影响，适合识别冷却效率下降、润滑恶化和摩擦异常等早期问题。

在健康评估方面，研究逐渐从单一故障识别转向多指标融合。典型方法包括层次分析法、模糊综合评价、贝叶斯推断、机器学习分类和深度学习模型等。实际工程中，模型效果不仅取决于算法本身，还取决于数据质量、故障样本标签、运维记录完整性和系统可解释性。因此，将模型与可视化平台、工单闭环和专家知识库结合，是风电智能运维系统落地的重要方向。

现有研究虽然在特征提取和模型精度方面取得了较多成果，但仍存在一些共性问题。首先，很多模型基于实验台或公开数据集训练，与真实风电场复杂工况存在差异；其次，部分研究强调分类准确率，而忽视诊断结论在运维场景中的可解释性；再次，模型输出与检修工单、复检周期和运维报告之间缺少闭环。因此，本文在系统设计中既关注诊断算法，也关注数据管理、页面展示和运维流程衔接。

针对SL1500型风机，实际研究还需要考虑早期机型数据采集能力不完全一致的问题。部分风场可能只有SCADA低频数据和故障记录，缺少连续高频振动波形；部分风场虽然有CMS系统，但数据格式、采样频率和存储方式不统一。这要求系统在架构上具有较好的兼容性，既能接入实时接口，也能导入历史CSV、Excel或数据库数据。

1.3 研究内容与技术路线

本文围绕华锐SL1500型双馈式风机齿轮箱智能健康管理系统展开研究，主要内容包括齿轮箱故障机理分析、多源数据接入方案设计、油温残差预测方法设计、故障诊断与健康评估方法设计、Web系统开发和测试验证。技术路线如表1.1所示。

表1.1 技术路线与研究内容

| 阶段 | 主要工作 | 输出结果 |
| --- | --- | --- |
| 理论分析 | 分析齿轮箱结构、故障类型和监测指标 | 故障机理和指标体系 |
| 数据接入 | 设计SCADA、PLC、CMS、油液和检修台账字段 | 统一数据字典 |
| 算法建模 | 构建M-IALO-SVR油温预测、振动特征诊断和健康评分 | 诊断模型与评估规则 |
| 系统实现 | 开发风场总览、单机详情、实时监测、报告和问答模块 | 智能健康管理系统 |
| 测试验证 | 开展功能测试、接口测试和模拟数据验证 | 测试结果与改进建议 |

第2章 系统需求分析与总体设计

2.1 风机齿轮箱故障机理分析

风机齿轮箱主要由行星级、平行级齿轮、轴承、箱体、润滑系统和冷却系统组成。风速变化会导致输入扭矩波动，机组启停、并网、限功率和偏航过程也会引起复杂载荷变化。长期运行过程中，齿轮副和轴承表面可能出现微裂纹、磨损、点蚀、剥落和胶合等损伤，润滑油污染或油温过高会进一步加速失效过程。

齿轮齿面磨损通常表现为啮合频率及其倍频能量升高，伴随油液中金属颗粒增加。齿面点蚀和剥落会产生周期性冲击，使包络谱中出现明显特征频率。断齿故障冲击强烈，严重时会导致传动链异常振动和停机保护。轴承故障则常见于高速轴承和中间轴承，早期表现为高频冲击和峭度升高，发展后会引起温度升高和RMS明显增大。

油温异常既可能是故障结果，也可能是故障诱因。油温过高会降低润滑油黏度，使油膜承载能力下降，加速齿轮和轴承磨损；油温长期偏高还可能反映冷却风扇、散热器、三通阀、油泵或滤芯存在问题。因此，本文将齿轮箱油温、振动、油液质量和运行工况作为核心监测对象。

表2.1 齿轮箱典型故障与监测特征

| 故障类型 | 主要表现 | 关键监测指标 |
| --- | --- | --- |
| 齿轮齿面磨损 | 啮合频率能量升高，油液颗粒增加 | 振动频谱、油液NAS、铁磁颗粒 |
| 齿面点蚀/剥落 | 周期冲击增强，包络谱出现特征频率 | 包络谱、峭度、峰值因子 |
| 齿轮断齿 | 冲击明显，功率和转速波动增大 | 振动峰值、状态码、停机记录 |
| 高速轴承过温 | 轴承温度升高，振动RMS增大 | 轴承温度、RMS、包络谱 |
| 冷却系统故障 | 油温残差持续增大，散热效率下降 | 油温、环境温度、功率、冷却状态 |
| 润滑油污染 | 油液等级变差，磨损风险升高 | NAS等级、水分、滤芯状态 |

2.2 数据对接需求分析

风电场实际数据通常分散在SCADA、PLC、CMS、油液监测系统和检修工单系统中。为了支撑齿轮箱健康管理，需要建立统一的数据接入和清洗机制。系统对数据接入提出四点需求：第一，数据必须能够按机组编号关联；第二，时间戳必须统一，便于趋势分析和故障前后窗口提取；第三，字段单位和采样频率需要规范；第四，异常值、缺失值和通信延迟需要被记录和处理。

在真实风电场对接时，系统应遵循只读优先原则。实时监测和故障诊断所需数据主要来自SCADA、PLC和CMS系统，原则上只需要读取数据，不应直接改变PLC控制逻辑。对于停机、启动、复位等远程控制功能，应在工程应用中设置严格权限、二次确认、操作日志和安全联锁验证，避免演示系统中的按钮逻辑直接对应现场控制命令。

数据接入还需要考虑网络安全与数据脱敏。风电场生产网络通常与办公网络隔离，外部系统访问应经过网闸、堡垒机或边缘网关，接口账号应采用最小权限原则。导出用于论文分析的数据时，应根据现场要求脱敏处理风场名称、IP地址、用户信息和商业敏感指标，仅保留机组编号、时间序列和诊断所需字段。

表2.2 数据源与用途

| 数据源 | 接口方式 | 数据内容 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCADA | OPC UA、Modbus TCP、历史库API | 风速、功率、转速、变桨角、偏航角、发电量 | 工况识别和实时监测 |
| PLC | 只读寄存器、OPC UA | 运行链路、保护动作、控制状态、停机原因 | 状态码解析和安全联锁判断 |
| CMS | API、文件导入、数据库同步 | 振动波形、RMS、峭度、包络谱 | 齿轮和轴承故障诊断 |
| 油液监测 | CSV、在线传感器API | NAS、水分、金属颗粒、黏度 | 润滑状态评估 |
| 检修台账 | Excel、工单系统API | 故障时间、处理措施、复测结果 | 模型标签和闭环验证 |

2.3 系统总体架构设计

系统采用分层架构设计，自下而上包括数据采集层、数据处理层、智能诊断层、知识服务层和应用展示层。数据采集层负责从SCADA、PLC、CMS和油液系统获取运行数据；数据处理层负责数据清洗、特征提取、工况归一化和缓存；智能诊断层负责油温残差预测、故障类型判断、健康评分和RUL估计；知识服务层负责专家知识库和AI问答；应用展示层负责风场总览、单机详情、实时监测、故障管理和报告导出。

后端采用Flask实现接口服务，数据库采用SQLite保存用户、故障记录、机组资产和系统配置。前端采用原生JavaScript实现交互逻辑，使用ECharts展示趋势图、分布图和柱状图，使用SVG绘制单机详情中的机舱剖视模型。该架构具有开发成本低、部署简单和模块清晰的特点，适合毕业设计阶段的原型验证，同时也为后续接入真实风场数据预留接口。

系统业务流程可以概括为“数据采集—数据清洗—特征计算—状态评估—诊断展示—运维建议”。首先，采集层获取各机组运行数据和状态码；其次，处理层完成异常值剔除、滑动平均和特征计算；再次，诊断层根据油温残差、振动特征和油液状态判断异常类型；最后，展示层将结果以总览卡片、单机详情、趋势图、报告和问答形式呈现给用户。该流程既满足实时监测，也支持历史数据回溯分析。

在可扩展性方面，系统将风场总览、单机详情、故障诊断、报告生成和问答服务划分为相对独立模块。后续若接入真实SCADA系统，只需要替换数据采集服务和字段映射逻辑，前端页面和诊断流程仍可复用。若需要升级模型，也可以将当前规则模型替换为训练后的机器学习模型，而不影响用户界面和基础数据管理功能。

第3章 关键算法与健康评估方法

3.1 多源数据预处理

风电场采集数据具有多源异构、采样频率不一致、通信延迟和异常值较多等特点。为保证诊断结果可靠，系统在数据进入模型前需要进行预处理。对于SCADA低频数据，主要进行单位统一、缺失补齐、异常跳变剔除和滑动平均滤波；对于CMS高频振动数据，主要进行去趋势、带通滤波、包络分析和特征提取；对于油液和检修记录，主要进行结构化字段整理和标签映射。

本文系统中模拟实现了滑动窗口滤波和数据质量评分。数据质量评分综合考虑延迟、丢包率、传感器在线数量和报警数量。当数据质量低于设定阈值时，系统在实时监测页面提示数据可信度下降，避免运维人员直接依据低质量数据做出判断。

对于不同采样频率的数据，系统采用时间窗口对齐策略。例如，SCADA数据通常以1秒或10秒为周期，CMS振动特征可能以分钟级输出，油液数据可能以小时或天为周期。系统以机组编号和时间戳为主键进行关联，在诊断时取同一时间窗口内的工况、温度、振动和油液特征，避免不同时间点数据混用导致误判。

异常值处理采用规则与统计方法结合。对于明显超出物理范围的数据，例如负风速、异常高转速或传感器断线值，系统直接标记为无效；对于短时尖峰，系统通过滑动窗口均值、中位数滤波和标准差阈值进行平滑。处理过程不简单删除原始数据，而是保留原始值和清洗后值，便于后续追溯。

3.2 M-IALO-SVR油温残差预测

齿轮箱油温与风速、有功功率、环境温度、转速和冷却状态密切相关。在不同工况下，正常油温本身会发生变化，因此仅依靠固定阈值判断是否过温存在局限。本文采用油温残差预测思路，即先建立正常工况下齿轮箱油温预测模型，再计算实测油温与预测油温之间的残差。当残差持续增大时，说明油温高于当前工况下的正常水平，可能存在冷却效率下降、润滑状态恶化或摩擦异常。

SVR具有适合小样本、非线性回归和泛化能力较好的特点，适用于风电机组故障样本不足的场景。IALO用于优化SVR的惩罚系数、核函数参数和不敏感损失参数，M-IALO进一步通过改进初始化、搜索步长和局部扰动策略提高寻优能力。系统中M-IALO-SVR的输入变量包括风速、有功功率、环境温度、发电机转速、变桨角和历史油温，输出为预测齿轮箱油温。

油温残差定义为实测油温减去预测油温。若残差在短时间内偶然升高，系统仅提示观察；若残差连续超过关注阈值，并伴随振动RMS或油液NAS等级升高，则系统将故障等级提升为警告；若残差持续超限且出现报警状态码，则建议生成检修工单并安排现场复核。

M-IALO-SVR建模流程包括样本构建、数据归一化、参数寻优、模型训练、误差评估和残差阈值确定。样本构建阶段应剔除已知故障、停机和限功率异常工况，尽量保留健康状态下的正常运行数据。归一化处理可以消除不同量纲对模型训练的影响。参数寻优阶段通过改进智能优化算法搜索SVR参数组合，以均方根误差和平均绝对误差作为适应度评价指标。

残差阈值不宜采用固定经验值，而应结合训练集残差分布确定。可以将正常样本残差均值和标准差作为基础，设置关注阈值、警告阈值和严重阈值。若残差超过关注阈值但持续时间较短，系统提示趋势观察；若残差连续多次超过警告阈值，则结合振动和油液指标提升风险等级。该方法能够兼顾灵敏度和稳定性。

3.3 故障诊断与RUL评估

故障诊断模块综合利用温度、振动、油液和运行状态特征。振动特征包括RMS、峭度、峰值因子和包络谱特征；温度特征包括油温均值、升温速率和残差；油液特征包括NAS等级和污染趋势；运行状态特征包括功率、风速、转速和报警码。系统根据特征组合判断齿轮磨损、点蚀、轴承异常、冷却系统故障和润滑油污染等故障类型。

健康评分采用扣分式融合策略，以100分为满分，根据温度风险、振动风险、油液风险、报警等级和历史故障次数进行扣分。RUL估计以健康评分、故障严重程度和趋势斜率为基础，给出剩余寿命天数。风机设计寿命默认按20年设置，系统结合健康评分和RUL给出复检周期。健康评分较高且RUL充足时建议90天常规复检；健康评分下降或RUL缩短时，复检周期缩短至60天、30天、14天或7天。

在实际运维中，健康评分的目的不是给出绝对寿命，而是为检修优先级提供排序依据。因此，评分规则需要保持可解释性。系统在报告中不仅显示健康分值，还显示扣分来源，例如油温偏高、振动RMS升高、油液NAS等级偏高或近期存在报警记录。运维人员可以根据扣分项判断应优先检查冷却系统、润滑系统还是传动链机械部件。

RUL估计结果同样需要结合工程约束使用。风机剩余寿命受备件、天气、吊装条件和检修窗口影响，系统给出的RUL和复检周期应作为辅助决策，而不是代替现场专业判断。当诊断结果达到严重等级时，即使RUL估计仍有一定余量，也应优先安排现场复核和必要的限功率运行。

表3.1 健康评分与复检周期

| 健康状态 | 判定条件 | 复检建议 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 健康评分≥90且RUL≥365天 | 90天常规复检 |
| 关注 | 健康评分80～89或RUL 180～365天 | 60天趋势复核 |
| 预警 | 健康评分70～79或RUL 90～180天 | 30天内复检 |
| 加密 | 健康评分60～69或RUL 30～90天 | 14天内复检 |
| 高风险 | 健康评分＜60或RUL＜30天 | 7天内专项诊断 |

第4章 系统功能设计与实现

4.1 后端接口与数据库设计

后端系统采用Flask框架实现，主要接口包括用户认证、实时数据、振动数据、故障诊断、故障记录、健康报告、风场总览、单机详情、参数设置和运维问答等。数据库采用SQLite，主要数据表包括用户表、故障记录表、机组资产表和系统配置表。故障记录表保存机组编号、发生时间、故障类型、严重程度、置信度、处理状态和建议措施，为后续故障统计和模型验证提供基础。

实时数据接口模拟SCADA和CMS采集过程，输出油温、振动RMS、油液质量、功率、延迟、丢包率、数据质量和传感器状态。风场接口支持生成多台机组状态，包含机组编号、运行状态、有功功率、风速、油温、振动、健康评分和RUL。单机详情接口进一步提供温度列表、部件状态、报警状态、集群对标和参数组，用于构建接近风电场监控系统的单机页面。

数据库设计遵循简单、清晰和便于扩展的原则。用户表保存用户名、密码散列和角色信息；故障记录表保存故障类型、严重程度、置信度、处理状态和建议措施；机组资产表保存机组编号、型号、位置、投运日期和设计寿命；系统配置表保存阈值参数、采集周期和安全策略。通过这些数据表，系统能够支撑基础权限管理、历史故障追踪和健康报告生成。

接口返回数据统一采用JSON格式，便于前端异步请求和图表刷新。对于实时监测数据，系统可以采用轮询或SSE推送方式。轮询实现简单，适合毕业设计演示；SSE适合持续推送状态变化，能够减少前端主动请求次数。后续若接入真实风场，可根据数据刷新频率和网络环境选择更合适的通信方式。

4.2 前端监测与可视化实现

前端系统围绕风电运维人员的实际使用习惯进行设计。登录后默认进入风场总览页面，展示多台风机卡片、运行状态、健康评分、功率、风速和油温。卡片中实现小风机叶片旋转效果，使总览页面更接近风电场集中监控系统。单机详情页面提供实时有功功率、实时风速、发电机转速、变桨角度、当前转矩、当日发电量、累计可利用率和累计发电量等指标，并通过阴影和交互效果增强数据卡片的可读性。

实时监测页面支持选择任意机组，所显示数据与单机详情保持一致。故障分析页面展示故障历史趋势、故障类型分布和故障严重程度分布，并按当前机组生成差异化数据。健康评估页面仅展示关键数据，避免报告内容冗余。系统还优化了参数设置页面、系统通知、故障数据管理和故障诊断中心，使界面更加符合实际风电运维场景。

单机详情页面是系统展示的核心页面之一。页面上方展示实时有功功率、风速、发电机转速、变桨角度、当前转矩、当日发电量、累计可利用率和累计发电量等关键指标；左侧展示温度和寿命信息；中部展示透明机舱剖视模型；右侧展示实时状态码、预警信息和集群对标。该布局参考风电场集中监控系统，使用户能够在一个页面内完成单机状态判断。

为了增强系统的工程感和交互性，前端对多个页面进行了针对性优化。例如，风场总览卡片中的小风机叶片可旋转，单机指标卡片具有阴影和悬停效果，系统通知支持单条已读，参数设置页面按运行控制、偏航控制、刹车控制、安全设置和4-20mA设置分组展示。这些细节虽然不直接影响算法，但能够提升系统可用性和答辩展示效果。

表4.1 系统主要功能模块

| 模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 风场总览 | 展示多台风机状态、健康评分、功率、风速、油温和小风机动画 |
| 单机详情 | 展示单台机组实时指标、温度寿命、机舱模型、报警和集群对标 |
| 实时监测 | 同步当前机组数据，展示SCADA/CMS状态和振动波形 |
| 故障诊断 | 选择机组并运行诊断，输出故障类型、置信度和建议 |
| 故障数据管理 | 管理历史故障记录、严重程度、处理状态和导出数据 |
| 健康评估报告 | 生成健康评分、RUL、复检周期和关键指标报告 |
| AI专家问答 | 结合知识库和当前工况回答运维问题 |
| 参数设置 | 展示运行控制、偏航、刹车、安全和4-20mA参数 |

4.3 AI专家问答与报告生成

AI专家问答模块以风电齿轮箱故障知识、系统当前状态和诊断结果为输入，生成面向运维人员的解释性回答。用户可以询问当前健康评分下多久复检、M-IALO-SVR如何用于油温残差预测、齿轮箱常见故障有哪些等问题。系统回答不只给出泛泛解释，还结合当前健康评分、RUL和报警状态给出结论。健康报告模块则面向管理和论文展示场景，输出关键指标、诊断结论、复检周期和工单建议。

问答模块的设计重点是“有依据地回答”。当用户提出复检周期问题时，系统优先读取健康评分、RUL和复检等级；当用户询问油温残差预测时，系统优先解释M-IALO-SVR模型输入、预测目标和残差判据；当用户询问故障类型时，系统结合知识库列出齿轮、轴承、冷却和润滑相关故障。这样可以避免问答结果脱离当前系统状态。

健康评估报告则强调简洁和可执行。早期版本中报告内容较多，容易出现与实际运维无关的信息。优化后报告主要保留机组编号、时间范围、油温、振动、功率、健康评分、RUL、复检周期、诊断结论和处理建议，导出内容也只包含与健康评估相关的数据，便于提交给运维负责人或作为论文案例材料。

第5章 系统测试与结果分析

5.1 功能测试

系统测试主要围绕登录、风场总览、单机详情、实时监测、故障诊断、故障数据管理、健康评估、参数设置和AI问答等模块展开。测试结果表明，系统能够完成页面跳转、数据刷新、机组切换、诊断执行、故障记录展示、报告生成和用户管理等功能。单机详情中的停机、启动、复位、HMI和清空按钮已按运维逻辑优化，停机命令下发后机组保持待机状态，只有启动命令下发后才恢复运行。

除功能测试外，还对页面一致性进行了检查。实时监测页面的当前机组选择与单机详情保持一致，机组切换后功率、风速、油温、健康评分和故障分析数据同步变化；风场总览和单机详情中的寿命年限统一按20年设计寿命显示；故障数据管理页面对机组编号和严重程度进行了规范化展示。这些测试保证了系统在演示过程中不会出现同一机组数据前后不一致的问题。

表5.1 功能测试结果

| 测试项 | 预期结果 | 测试结论 |
| --- | --- | --- |
| 登录与权限 | 管理员能够登录并进入总览页面 | 通过 |
| 风场总览 | 显示多机组状态并支持新增机组 | 通过 |
| 单机详情 | 切换机组后指标和报警同步变化 | 通过 |
| 实时监测 | 当前机组数据与单机详情一致 | 通过 |
| 故障分析 | 趋势、类型和严重程度按机组区分 | 通过 |
| 控制命令 | 停机保持待机，启动后恢复运行 | 通过 |
| 健康报告 | 仅导出关键运维数据 | 通过 |
| AI问答 | 能够结合知识条目和当前工况回答 | 通过 |

5.2 数据展示与诊断效果分析

在模拟数据条件下，系统能够生成不同机组的功率、风速、油温、振动和健康评分差异。以单机详情页面为例，实时有功功率、实时风速、发电机转速、变桨角度、当前转矩、当日发电量和累计可利用率均能够随当前机组变化。故障趋势图、故障类型分布和严重程度分布也能够根据机组编号生成不同结果，避免所有机组共用同一套数据造成的展示失真。

故障诊断结果能够覆盖齿轮齿面磨损、齿面点蚀/剥落、齿轮断齿、轴承磨损、高速轴承过温、齿轮箱油温过高、润滑油污染、轴系不对中、齿轮啮合异常、基础松动和冷却系统故障等类型。系统根据诊断结果给出严重程度、置信度和维修建议，为后续接入真实故障样本和检修工单提供基础。

在数据展示方面，系统尽量避免单纯堆砌图表，而是围绕运维判断组织信息。故障类型分布用于判断某台机组主要风险来源；严重程度分布用于判断是否需要立即处置；历史趋势用于观察故障是否集中发生或逐渐增加；集群对标用于判断某台机组是否明显偏离场站平均水平。这些展示方式符合风电场运维人员关注趋势、对比和风险等级的工作习惯。

在诊断效果分析中，需要注意模拟数据无法完全代表真实现场。模拟数据可以验证系统流程和页面逻辑，但不能替代真实故障样本对模型精度的检验。因此，本文将系统定位为工程原型，后续必须通过真实风场数据对模型进行训练、校准和验证，特别是要结合检修记录确认诊断结果是否与实际故障一致。

5.3 工程应用价值分析

该系统虽然目前仍以工程原型和模拟数据为主，但整体架构已经接近实际风电运维平台需求。后续接入真实SCADA/PLC/CMS数据后，可进一步验证油温残差模型、健康评分规则和RUL估计效果。系统能够为风电场提供多机组状态看板、单机精细化诊断、故障趋势分析、复检周期建议和报告导出能力，具有一定工程应用价值。

从现场应用角度看，系统可作为风电场现有监控系统的辅助分析层，而不是替代原有SCADA或PLC系统。它的价值在于把分散数据转化为健康状态、故障风险和运维建议，帮助值班人员快速识别重点机组。对于场站管理人员，系统生成的健康报告和趋势对比结果可用于安排检修计划、备件采购和运行策略调整。

从研究延展角度看，本系统后续可以继续深化三个方向。第一，接入真实数据并建立标准样本库，提升模型可信度；第二，引入更完善的工单闭环，将诊断结果、现场处理和复测验收关联起来；第三，增强模型可解释性，将油温残差、振动特征和报警码转化为清晰的诊断依据。这些方向能够使毕业设计成果进一步接近工程应用。

结论

本文围绕华锐SL1500型双馈式风机齿轮箱智能健康管理系统设计与实现开展研究，分析了SL1500型双馈式风机齿轮箱的故障机理和运维需求，设计了多源数据接入方案、油温残差预测方法、故障诊断流程和健康评估规则，并开发了一套基于Web的智能健康管理系统。

系统实现了风场总览、单机详情、实时监测、故障诊断、故障数据管理、健康评估报告、参数设置、用户管理和AI专家问答等功能。通过模拟数据测试，系统能够展示多机组差异化运行状态，支持故障趋势和分布分析，能够根据健康评分和RUL给出复检周期建议。

本文的不足在于目前系统仍以模拟数据和规则模型为主，真实风电场数据接入和真实故障样本验证仍需进一步开展。后续研究可重点推进SCADA/PLC/CMS真实数据对接、M-IALO-SVR模型训练验证、诊断结果到检修工单的闭环管理以及更多风机型号的适配。

总体而言，本文完成了从需求分析、算法设计、系统开发到测试验证的完整过程。系统虽仍处于毕业设计原型阶段，但已经具备继续接入真实数据和开展现场验证的基础。随着真实样本积累和模型不断校准，系统有望进一步提高早期故障识别能力和运维建议的可靠性。

参考文献

[1] IEC 61400-25. Communications for monitoring and control of wind power plants[S]. International Electrotechnical Commission.

[2] IEC 61400-1. Wind energy generation systems - Design requirements[S]. International Electrotechnical Commission.

[3] ISO 20816-1. Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration[S]. International Organization for Standardization.

[4] GB/T 18451.1 风力发电机组 设计要求[S].

[5] Vapnik V N. The Nature of Statistical Learning Theory[M]. New York: Springer, 1995.

[6] Bishop C M. Pattern Recognition and Machine Learning[M]. New York: Springer, 2006.

[7] Randall R B. Vibration-based Condition Monitoring[M]. Chichester: John Wiley & Sons, 2011.

[8] Jardine A K S, Lin D, Banjevic D. A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2006, 20(7): 1483-1510.

[9] Lei Y, Li N, Guo L, et al. Machinery health prognostics: A systematic review from data acquisition to RUL prediction[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2018, 104: 799-834.

[10] Hameed Z, Hong Y S, Cho Y M, et al. Condition monitoring and fault detection of wind turbines and related algorithms: A review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2009, 13(1): 1-39.

[11] Kusiak A, Li W. The prediction and diagnosis of wind turbine faults[J]. Renewable Energy, 2011, 36(1): 16-23.

[12] Qiao W, Lu D. A survey on wind turbine condition monitoring and fault diagnosis - Part I: Components and subsystems[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015, 62(10): 6536-6545.

致谢

本毕业设计从选题、需求分析、系统设计到论文撰写，得到了指导教师的悉心指导和同学们的帮助。在系统开发过程中，本人进一步学习了Python Web开发、数据分析、故障诊断、前端可视化和文档写作等知识。感谢指导教师在研究方向、系统功能和论文结构方面提出的宝贵意见，感谢同学在测试和问题反馈中的支持。由于本人水平有限，论文和系统仍存在不足之处，恳请各位老师批评指正。

附录

附录A 系统主要接口

表A.1 后端主要接口

| 接口 | 功能 |
| --- | --- |
| /api/data/status | 获取实时运行状态和数据质量 |
| /api/data/vibration | 获取振动波形和包络数据 |
| /api/data/diagnosis | 执行故障诊断 |
| /api/data/trend | 获取故障趋势和分布统计 |
| /api/windfarm/overview | 获取风场总览数据 |
| /api/windfarm/turbine/<unit_id> | 获取单机详情数据 |
| /api/report/generate | 生成健康评估报告 |
| /api/qa/ask | 执行AI专家问答 |

附录B 风电场数据对接字段建议

建议风电场提供机组编号、时间戳、运行状态、有功功率、风速、发电机转速、变桨角、偏航角、齿轮箱油温、高速轴承温度、振动RMS、油液NAS等级、报警码、停机原因和检修记录等字段。所有字段应明确单位、采样周期、数据来源和缺失值表示方式。

在正式接入前，应先选择少量机组进行试采集和字段核对，确认数据稳定后再扩展到全场机组。